## 区部給水栓
区部の給水栓（蛇口）の有機フッ素化合物（PFOS＋PFOA、PFHxS)の検査結果（令和４年度）
[10 empty] | （単位：ng/L） | [10 empty] | （単位：ng/L）
区 | 給水栓 No. | 代表 浄水場（所） | PFOS及びPFOAの合計(暫定目標値：合算で50ng/L) |  |  |  | PFHxS(目標値なし) |  |  |  | 区 | 給水栓 No. | 代表 浄水場（所） | PFOS及びPFOAの合計(暫定目標値：合算で50ng/L) |  |  |  | PFHxS(目標値なし)
|  |  | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 |  |  |  | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
文京区 | 1 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 杉並区 | 21 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
品川区 | 2 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 24 | 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
大田区 | 3 | 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 中野区 | 25 | 朝霞浄水場 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 4 | 長沢浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 38 | 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 5 | 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 新宿区 | 26 | 朝霞浄水場 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 23 | 長沢浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 27 | 朝霞浄水場 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
世田谷区 | 6 | 長沢浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 中央区 | 28 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 7 | 長沢浄水場 砧下浄水所 | 8 | 9 | 8 | 20 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 43 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 8 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 47 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 9 | 長沢浄水場 砧下浄水所 | 10 | ＜5 | 7 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 葛飾区 | 29 | 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 10 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 35 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 11 | 砧下浄水所 朝霞浄水場 | 7 | 7 | 5 | 7 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 江東区 | 30 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
北区 | 12 | 朝霞浄水場 三園浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 32 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 18 | 三園浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 44 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
渋谷区 | 13 | 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 45 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
港区 | 14 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 墨田区 | 31 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 22 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 37 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
目黒区 | 15 | 朝霞浄水場 長沢浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 江戸川区 | 33 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
豊島区 | 16 | 朝霞浄水場 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 34 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
千代田区 | 36 | 朝霞浄水場 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 足立区 | 39 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
板橋区 | 17 | 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 41 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
練馬区 | 19 | 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 46 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 20 | 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 荒川区 | 40 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
[11 empty] | 台東区 | 42 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5：検査結果が定量下限値である5 ng/L未満であることを表す。

## 区部浄水場
区部の浄水場（所）（原水・浄水）の有機フッ素化合物（PFOS＋PFOA、PFHxS)の検査結果（令和４年度）
（単位：ng/L）
No. | 浄水場（所） |  | PFOS及びPFOAの合計 | [7 empty] | PFHxS
|  |  | 4～6月 |  | 7～9月 |  | 10～12月 |  | 1～3月 |  | 4～6月 |  | 7～9月 |  | 10～12月 |  | 1～3月
|  |  | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
1 | 金町浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 三郷浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 朝霞浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
4 | 三園浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
5 | 東村山浄水場 | １急系 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
|  | ２急系 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
6 | 小作浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
7 | 境浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
8 | 砧浄水場 |  | 26 | 10 | 24 | 9 | 25 | 10 | 27 | 12 | 7 | ＜5 | 7 | ＜5 | 6 | ＜5 | 6 | ＜5
9 | 砧下浄水所 |  | 41 | 26 | 24 | 17 | 31 | 24 | 26 | 23 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | ＜5 | 6 | ＜5
10 | 長沢浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5：検査結果が定量下限値である5 ng/L未満であることを表す。

## 区部水源
区部の水源井戸の有機フッ素化合物（PFOS＋PFOA、PFHxS)の検査結果（令和４年度）
・区部において、水源井戸を使用していた浄水施設は杉並浄水所のみ（朝霞浄水場等の水に混合して給水）でしたが、
平成28年12月に水源井戸から大腸菌が検出されたため、運用を停止していました。
・運用を停止している水源井戸の水質を確認するため、停止中の井戸を一時的に稼働・排水して測定した結果です。
・水源井戸は検査前及び検査後いずれも停止しており、水道水には使用していないため、給水栓水（蛇口）への影響はありません。
注：運用を停止している水源井戸については、定期的な検査の対象ではないことから、必要に応じて検査を行っています。
区 | 浄水所 | 水源井戸 | 検査結果（ng/L） |  | 実施年月 | 備考
|  |  | PFOS及びPFOAの合計 | PFHxS
杉並区 | 杉並浄水所 | １号取水井 | 210 | 76 | 令和４年10月 | 運用停止中
|  | ２号取水井 | 190 | 78 | 令和４年10月 | 運用停止中