## １稼働中井戸
多摩の水源井戸の水質検査結果 （PFOS及びPFOAの合計、PFHxS：令和4年度実施）
・水源井戸は、稼働中のものについて、原則として３年に１回の頻度で検査を実施しています。 高い値が検出された場合には、検査頻度を上げることで監視を強化する場合があります。 ・給水栓におけるPFOS及びPFOAの濃度が、国が定める暫定目標値（PFOS及びPFOAの合算値として 50ng/L）を超過しないよう管理を行っています。 このため、水源井戸でPFOS及びPFOAが検出されていても、給水栓では暫定目標値を超過しておりません。 ・なお、給水栓の検査結果については、「＜令和４年度＞ 多摩地区のPFOS及びPFOA、PFHxSの検査結果 給水栓水、浄水、原水」をご参照ください。
１ 稼働中の水源井戸の検査結果
注：検査実施時に稼働中であった水源であり、工事等の理由で現在停止している場合もあります。
市町 | 浄水施設 | 水源井戸 | 検査結果(ng/L) |  | 実施年月 | 市町 | 浄水施設 | 水源井戸 | 検査結果(ng/L) |  | 実施年月
|  |  | PFOS及び PFOAの合計 | PFHxS |  |  |  |  | PFOS及び PFOAの合計 | PFHxS
八王子市 | 暁町浄水所 | 暁町一号水源 | 13 | ＜5 | 令和4年6月 | 国分寺市 | 国分寺北町給水所 | 国分寺北町一号水源 | 120 | 72 | 令和4年8月
立川市 | 立川栄町 浄水所 | 立川栄町三号水源 | 23 | 15 | 令和4年4月 |  |  | 国分寺北町三号水源 | 140 | 130 | 令和4年8月
府中市 | 若松給水所 | 若松一号水源 | 80 | 48 | 令和4年6月 |  |  | 国分寺北町七号水源 | 200 | 140 | 令和4年8月
|  | 若松五号水源 | 22 | 11 | 令和4年6月 | 国立市 | 国立中給水所 | 富士見台三号水源 | 11 | ＜5 | 令和4年5月
|  | 浅間水源 | 130 | 70 | 令和4年6月 |  | 谷保給水所 | 谷保三号水源 | 27 | 12 | 令和4年8月
調布市 | 上石原配水所 | 上石原一号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和4年4月 |  |  | 谷保五号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和4年8月
|  | 上石原二号水源 | 26 | 10 | 令和4年4月 |  |  | 谷保六号水源 | 10 | ＜5 | 令和4年8月
|  | 飛田給一号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和4年4月 | 西東京市 | 保谷町給水所 | 住吉一号水源 | 210 | 61 | 令和4年8月
|  | 飛田給二号水源 | ＜5 | 7 | 令和4年4月 |  |  | 住吉二号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和4年8月
町田市 | 滝の沢給水所 | 滝の沢水源 | 11 | ＜5 | 令和4年8月 |  |  | 西東京中町一号水源 | 24 | 15 | 令和4年8月
|  | 木曽二号水源 | 23 | 5 | 令和4年8月 |  |  | 保谷町三号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和4年8月
小金井市 | 梶野配水所 | 梶野一号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和4年10月 |  |  | 西東京泉町水源 | 45 | 23 | 令和4年12月
|  | 梶野二号水源 | 7 | 6 | 令和4年10月 |  | 西東京栄町配水所 | 下保谷水源 | ＜5 | ＜5 | 令和4年5月
|  | 関野水源 | 38 | 22 | 令和4年10月 |  |  | 西東京北町一号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和4年5月
|  | 小金井中町水源 | ＜5 | ＜5 | 令和4年10月 | 福生市 | 福生武蔵野台給水所 | 福生武蔵野台二号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和4年4月
小平市 | 小川給水所 | 小川一号水源 | 47 | 58 | 令和4年5月 |  |  |  | 5 | ＜5 | 令和5年1月
|  | 小川二号水源 | 140 | 62 | 令和4年5月 | 東久留米市 | 南沢給水所 | 南沢一号水源 | 32 | 8 | 令和4年8月
|  | 小川三号水源 | 82 | 110 | 令和4年5月
|  | 小川四号水源 | 62 | 43 | 令和4年5月
|  | 小川五号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和4年5月
|  | 津田二号水源 | 140 | 110 | 令和4年5月
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを示します。

## ２工事停止中井戸
多摩の水源井戸の水質検査結果 （PFOS及びPFOAの合計、PFHxS：令和4年度実施）
２ 工事等により運用を停止している水源井戸の検査結果
・施設の更新工事等により運用を停止している水源井戸の水質の状況を確認するため、一時的に稼働・排水して測定した結果です。
注：運用を停止している水源井戸については、定期的な検査の対象ではないことから、必要に応じて検査を行っています。
市町 | 浄水施設 | 水源井戸 | 検査結果(ng/L) |  | 実施年月 | 備考
|  |  | PFOS及び PFOAの合計 | PFHxS
三鷹市 | 三鷹新川給水所 | 牟礼三号水源 | 49 | 11 | 令和4年7月 | 工事完了後（令和4年8月）稼働
府中市 | 幸町給水所 | 寿町一号水源 | 190 | 91 | 令和4年8月（事前検査） | 運用を再開すると、給水栓で暫定目標値を 超過するおそれがあったことから、 工事完了後（令和5年3月）も、 引き続き運用停止としました。
|  |  | 280 | 100 | 令和4年9月
|  | 寿町二号水源 | 180 | 100 | 令和4年8月（事前検査）
|  |  | 230 | 120 | 令和4年9月
|  | 天神一号水源 | 160 | 97 | 令和4年8月（事前検査）
|  |  | 170 | 110 | 令和4年9月
|  | 府中新町水源 | 200 | 110 | 令和4年8月（事前検査）
|  | 府中緑町水源 | 110 | 58 | 令和4年8月（事前検査）
|  |  | 160 | 54 | 令和4年9月
|  | 幸町二号水源※ | 240 | 93 | 令和4年9月 |  | ※ 過去に有機フッ素化合物以外の水質の悪化により運用を停止していますが、他の水源井戸の検査に併せて検査を行いました。
調布市 | 深大寺給水所 | 深大寺元町水源 | ＜5 | ＜5 | 令和5年1月（事前検査） | 工事継続中
|  | 深大寺東町三号水源 | 140 | 28 | 令和5年1月（事前検査）
|  | 深大寺南町二号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和5年1月（事前検査）
日野市 | 大坂上浄水所 | 大坂上三号水源 | 33 | 6 | 令和5年1月（事前検査） | 工事継続中
| 南平配水所 | 南平水源 | ＜5 | ＜5 | 令和5年3月（事前検査） | 工事継続中
西東京市 | 芝久保給水所 | 芝久保二号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和4年7月（事前検査） | 工事完了後稼働予定
|  |  | ＜5 | ＜5 | 令和4年8月
|  | 芝久保三号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和4年7月（事前検査）
|  |  | ＜5 | ＜5 | 令和4年8月
|  | 西東京西原一号水源 | 22 | 9 | 令和4年10月（事前検査）
|  |  | 20 | 11 | 令和4年12月
|  | 西東京西原二号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和4年7月（事前検査）
|  |  | ＜5 | ＜5 | 令和4年8月
|  | 田無町二号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和4年7月（事前検査）
|  |  | ＜5 | ＜5 | 令和4年8月
| 西東京栄町配水所 | 西東京栄町水源 | 16 | 13 | 令和4年5月 | 工事完了後（令和4年5月）稼働
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを示します。

## 3有機フッ素化合物停止中井戸
多摩の水源井戸の水質検査結果 （PFOS及びPFOAの合計、PFHxS：令和4年度実施）
３ 有機フッ素化合物を理由として運用を停止している水源井戸の検査結果
・過去に有機フッ素化合物を理由として運用を停止した水源井戸について、水質の状況を確認するため、一時的に稼働・排水して測定した結果です。
注：運用を停止している水源井戸については、定期的な検査の対象ではないことから、必要に応じて検査を行っています。
市町 | 浄水施設 | 水源井戸 | 運用停止年月 | 検査結果(ng/L) |  | 検査実施年月 | 市町 | 浄水施設 | 水源井戸 | 運用停止年月 | 検査結果(ng/L) |  | 検査実施年月
|  |  |  | PFOS及び PFOAの合計 | PFHxS | [5 empty] | PFOS及び PFOAの合計 | PFHxS
立川市 | 立川栄町 浄水所 | 立川栄町一号水源 | 令和2年3月 | 30 | 14 | 令和4年10月 | 小平市 | 小川給水所 | 小川六号水源 | 令和2年7月 | 380 | 230 | 令和4年12月
|  | 立川栄町二号水源 | 令和2年3月 | 210 | 82 | 令和4年10月 |  |  | 小川八号水源 | 令和2年7月 | 250 | 220 | 令和4年12月
府中市 | 府中武蔵台 浄水所 （※1） | 府中西原水源 | 令和元年6月 | 450 | 180 | 令和4年4月 |  |  | 津田一号水源 | 令和2年7月 | - | - | （※3）
|  | 府中武蔵台一号水源 | 令和元年6月 | 480 | 170 | 令和4年4月 | 国分寺市 | 東恋ヶ窪 配水所 （※1） | 東恋ヶ窪一号水源 | 令和元年6月 | 120 | 130 | 令和4年9月
|  | 府中武蔵台三号水源 | 令和2年12月 | 520 | 160 | 令和4年4月 |  |  | 東恋ヶ窪二号水源 | 令和2年3月 | - | - | （※3）
|  | 府中武蔵台四号水源 | 令和2年2月 | 460 | 170 | 令和4年4月 |  |  | 東恋ヶ窪三号水源 | 令和2年2月 | 120 | 74 | 令和4年9月
|  | 本宿水源 | 令和元年6月 | 450 | 200 | 令和4年5月 |  | 国分寺北町 給水所 | 国分寺北町四号水源 | 令和3年3月 | 230 | 160 | 令和5年1月
| 若松給水所 | 若松二号水源 | 令和2年3月 | 120 | 70 | 令和4年4月 |  |  | 国分寺北町五号水源 | 令和2年3月 | 220 | 130 | 令和5年1月
|  | 若松三号水源 | 令和2年3月 | 210 | 75 | 令和4年4月 |  |  | 並木町二号水源 | 令和2年3月 | - | - | （※3）
|  | 若松四号水源 | 令和2年3月 | 430 | 68 | 令和4年4月 |  |  | 国分寺新町水源 | 令和3年8月（※2） | 330 | 210 | 令和5年1月
調布市 | 上石原 配水所 | 上石原三号水源 | 令和2年3月 | 60 | 18 | 令和4年5月 | 国立市 | 国立中 給水所 | 国立東水源 | 令和元年6月 | 600 | 240 | 令和4年6月
|  | 飛田給三号水源 | 令和3年4月 | 65 | 22 | 令和4年5月 |  |  | 富士見台一号水源 | 令和3年4月 | 170 | 86 | 令和4年6月
小金井市 | 上水南 給水所 （※1） | 貫井北一号水源 | 令和3年3月（※2） | 36 | 22 | 令和4年5月 |  |  | 富士見台二号水源 | 令和3年4月 | 160 | 94 | 令和4年6月
|  | 貫井北二号水源 | 令和3年3月（※2） | 27 | 15 | 令和4年5月 |  | 谷保給水所 | 谷保一号水源 | 令和3年4月 | 200 | 64 | 令和4年6月
|  | 貫井北五号水源 | 令和3年3月（※2） | 150 | 60 | 令和4年5月 | 西東京市 | 保谷町 給水所 | 西東京中町二号水源 | 令和3年5月（※2） | - | - | （※3）
|  | 小金井本町水源 | 令和3年3月（※2） | 130 | 100 | 令和4年5月
|  | 上水南一号水源 | 令和3年3月（※2） | - | - | （※3）
|  | 上水南二号水源 | 令和3年3月（※2） | 360 | 150 | 令和4年5月
|  | 上水南三号水源 | 令和3年3月（※2） | 310 | 140 | 令和4年5月
| ※1 取水していた井戸がすべて停止となり、浄水施設停止としました。 | [5 empty] | 注：令和4年度末時点で有機フッ素化合物を理由として停止している井戸としては、ここで示した34本の井戸のほかに、
| ※2 工事により井戸を停止していましたが、運用再開前の検査結果により、工事完了後も引き続き停止としています。 | [5 empty] | 「２ 工事等により運用を停止している水源井戸の検査結果」にて記載した幸町給水所の6本の井戸（令和5年3月停止）があります。
※3 設備故障により水源井戸を稼働させることができず、検査を実施できませんでした。

## 4その他停止中井戸
多摩の水源井戸の水質検査結果 （PFOS及びPFOAの合計、PFHxS：令和4年度実施）
４ その他の理由により運用を停止している水源井戸の検査結果
・有機フッ素化合物以外の理由（揚砂や水質悪化等）で運用を停止している水源井戸について、水質の状況を確認するため、一時的に稼働・排水して測定した結果です。
注：運用を停止している水源井戸については、定期的な検査の対象ではないことから、必要に応じて検査を行っています。
市町 | 浄水施設 | 水源井戸 | 検査結果(ng/L) |  | 実施年月
|  |  | PFOS及び PFOAの合計 | PFHxS
府中市 | 幸町給水所 | 天神二号水源 | 150 | 85 | 令和4年8月
|  |  | 180 | 89 | 令和4年9月
小金井市 | 上水南給水所 | 貫井北三号水源 | 53 | 31 | 令和4年5月
小平市 | 小川給水所 | 小川十号水源 | 6 | ＜5 | 令和4年12月
|  | 小平栄町水源 | 20 | ＜5 | 令和4年12月
国立市 | 国立中給水所 | 国立西水源 | 130 | 70 | 令和4年6月
| 谷保給水所 | 国立泉水源 | 5 | ＜5 | 令和4年6月
|  | 谷保四号水源 | 79 | 44 | 令和4年6月
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを示します。