## 多摩地区 給水栓水（令和3年度）
多摩の給水栓水(蛇口)の水質検査結果（PFOS及びPFOAの合計、PFHxS：令和３年度実施）
有機フッ素化合物に関する目標値等
・PFOS及びPFOAの合計については、水質管理目標設定項目として給水栓水(蛇口)において、暫定目標値（合算で50ng/L）が設定されています。
・PFHxSについては、要検討項目に設定されていますが、目標値は設けられていません。
[10 empty] | （単位：ng/L） | [10 empty] | （単位：ng/L）
市町 | 給水栓 No. | 配水系統 | PFOS及びPFOAの合計(暫定目標値：合算で50ng/L) |  |  |  | PFHxS(目標値なし) |  |  |  | 市町 | 給水栓 No. | 配水系統 | PFOS及びPFOAの合計(暫定目標値：合算で50ng/L) |  |  |  | PFHxS(目標値なし)
|  |  | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 |  |  |  | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
八王子市 | 48 | 元本郷浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 小金井市 | 88 | 上水南給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 49 | 暁町浄水所 | 6 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 89 | 梶野配水所 | 5 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 50 | 子安浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 小平市 | 90 | 小川給水所(※) | 21(※) | 17(※) | 22(※) | 13(※) | 9 | 11 | 10 | 9
| 51 | 高月浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 日野市 | 91 | 大坂上浄水所 | 22 | 10 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 52 | 楢原給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 92 | 多摩平給水所 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 53 | 狭間給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 93 | 三沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 54 | 北野給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 94 | 南平配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 117 | 東浅川給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 95 | 程久保給水所 | 6 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 124 | 南大沢給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 東村山市 | 96 | 美住給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 125 | 唐木田配水所 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 国分寺市 | 97 | 東恋ケ窪配水所 | 15 | 6 | ＜5 | ＜5 | 8 | 10 | ＜5 | ＜5
立川市 | 55 | 柴崎給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 98 | 国分寺北町給水所 | 22 | 7 | 17 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7
| 56 | 富士見第一浄水所 | 6 | 12 | 7 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 国立市 | 99 | 国立中給水所(※) | 37(※) | ＜5(※) | ＜5(※) | ＜5(※) | 11 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 57 | 富士見第三浄水所 | ＜5 | 12 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 100 | 谷保給水所(※) | 39(※) | 5(※) | ＜5(※) | ＜5(※) | 11 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 58 | 立川砂川給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 福生市 | 101 | 福生武蔵野台給水所(●) | 28(●) | 12(●) | 18(●) | 7(●) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 59 | 立川栄町浄水所 | 6 | 21 | 13 | 9 | ＜5 | 10 | 10 | 7 | 狛江市 | 102 | 和泉本町給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 60 | 砂川中部浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 東大和市 | 103 | 石畑給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 61 | 西砂第一浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 104 | 上北台給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 62 | 西砂第二浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 清瀬市 | 105 | 清瀬旭が丘浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
三鷹市 | 63 | 上連雀給水所 | 10 | ＜5 | 8 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 東久留米市 | 106 | 南沢給水所 | 5 | ＜5 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 64 | 三鷹新川給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 107 | 滝山給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
青梅市 | 65 | 日向和田浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 武蔵村山市 | 108 | 中藤配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 66 | 千ケ瀬第一浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 多摩市 | 109 | 桜ケ丘配水所 | ＜5 | ＜5 | 7 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 67 | 千ケ瀬第二浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 110 | 落合配水所 | ＜5 | ＜5 | 6 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 68 | 沢井第一浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 稲城市 | 111 | 大丸浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 69 | 沢井第二浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 112 | 坂浜配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 70 | 二俣尾浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | あきる野市 | 113 | 上代継浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 71 | 御岳山浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 114 | 戸倉浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 72 | 成木浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 115 | 乙津浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 73 | 根ケ布給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 116 | 深沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
府中市 | 74 | 幸町給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 西東京市 | 118 | 芝久保給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 75 | 府中武蔵台浄水所(※) | 6(※) | ＜5(※) | ＜5(※) | ＜5(※) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 119 | 保谷町給水所(●) | 36(●) | 16(●) | 19(●) | 15(●) | 11 | 6 | 7 | 7
| 76 | 若松給水所(●) | 25(●) | 19(●) | 23(●) | 13(●) | 9 | 10 | 8 | 8 |  | 120 | 西東京栄町配水所 | 6 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 77 | 府中南町給水所 | 11 | 6 | 7 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 瑞穂町 | 121 | 箱根ケ崎浄水所 | 18 | 14 | ＜5 | 10 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
調布市 | 78 | 上石原配水所(※) | 38(※) | ＜5(※) | ＜5(※) | ＜5(※) | 8 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 日の出町 | 122 | 大久野浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 79 | 仙川配水所 | ＜5 | ＜5 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 123 | 文化の森給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 80 | 深大寺給水所 | 7 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 奥多摩町 | 126 | 氷川浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
町田市 | 81 | 原町田浄水所 | 13 | 8 | 7 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 127 | ひむら浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 82 | 小野路給水所 | 6 | ＜5 | 9 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 128 | 日原浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 83 | 野津田浄水所 | 8 | ＜5 | 6 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 129 | 大丹波浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 84 | 滝の沢給水所 | 13 | 8 | 12 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 130 | 棚澤浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 85 | 聖ケ丘給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 131 | 小河内浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 86 | 大船給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 87 | 鑓水小山給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを示します。
配水系統：配水系統に書かれている浄水施設等が停止している場合は主に東村山浄水場、小作浄水場の水を給水しています。
(※)：井戸停止対応を行った浄水施設（詳細は別シート）（四半期毎の最高値を示します。）
(●)：監視強化中の浄水施設（詳細は別シート）（四半期毎の最高値を示します。）

## 多摩地区 原水・浄水(令和3年度)
多摩の浄水施設の水質検査結果（PFOS及びPFOAの合計、PFHxS：令和３年度実施）
有機フッ素化合物に関する目標値等については、給水栓水(蛇口)において定められています。
（単位：ng/L）
市町 | 浄水施設 No. | 浄水施設 | PFOS及びPFOAの合計 | [7 empty] | PFHxS
|  |  | 4～6月 |  | 7～9月 |  | 10～12月 |  | 1～3月 |  | 4～6月 |  | 7～9月 |  | 10～12月 |  | 1～3月
|  |  | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
八王子市 | 12 | 高月浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 13 | 元本郷浄水所 | ＜5 | ＜5 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | ＜5 | ＜5 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 14 | 子安浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 15 | 暁町浄水所 | 17 | 7 | 18 | 6 | 停止中 |  | 21 | 8 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 停止中 |  | ＜5 | ＜5
立川市 | 16 | 柴崎給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 17 | 富士見第一浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 18 | 富士見第三浄水所 | 25 | 25 | 20 | 23 | 12 | 14 | 10 | 9 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 19 | 立川砂川給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 20 | 立川栄町浄水所 | 38 | 31 | 19 | 7 | 46 | 14 | 21 | 20 | 15 | 14 | 8 | 8 | 14 | 13 | 15 | 13
三鷹市 | 21 | 上連雀給水所 | ＜5 | 12 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 9 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 22 | 三鷹新川給水所 | ＜5 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 6 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
青梅市 | 23 | 日向和田浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 24 | 千ケ瀬第一浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 25 | 千ケ瀬第二浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 26 | 二俣尾浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 27 | 沢井第一浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 28 | 沢井第二浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 29 | 御岳山浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 30 | 成木浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
府中市 | 31 | 府中武蔵台浄水所(※) | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 32 | 若松給水所(●) | 82(●) | 28(●) | 78(●) | 28(●) | 61(●) | 20(●) | 43(●) | 16(●) | 28 | 10 | 28 | 11 | 27 | 8 | 24 | 9
| 33 | 幸町給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 34 | 府中南町給水所 | 8 | 5 | 9 | ＜5 | 7 | ＜5 | 7 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
調布市 | 35 | 深大寺給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 36 | 上石原配水所(※) | 66(※) | 75(※) | 17(※) | 5(※) | 16(※) | 5(※) | 6(※) | ＜5(※) | 23 | 21 | 7 | ＜5 | 6 | ＜5 | 6 | ＜5
| 37 | 仙川配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 停止中 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 停止中
町田市 | 38 | 滝の沢給水所 | 26 | 6 | 21 | 5 | 25 | 10 | 12 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 39 | 原町田浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 40 | 野津田浄水所 | 13 | 8 | ＜5 | ＜5 | 10 | 7 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
小金井市 | 41 | 梶野配水所 | 6 | ＜5 | 16 | ＜5 | 6 | ＜5 | 停止中 |  | 7 | ＜5 | 6 | ＜5 | 5 | ＜5 | 停止中
| 42 | 上水南給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
小平市 | 43 | 小川給水所(※) | 140(※) | 18(※) | 110(※) | 19(※) | 140(※) | 15(※) | 89(※) | 8(※) | 85 | 8 | 76 | 13 | 86 | 7 | 78 | 8
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを示します。
停止中：浄水施設が停止しているため、主に東村山浄水場、小作浄水場の水が給水されています。
(※)：井戸停止対応を行った浄水施設（詳細は別シート）（四半期毎の最高値を示します。）
(●)：監視強化中の浄水施設（詳細は別シート）（四半期毎の最高値を示します。）
（単位：ng/L）
市町 | 浄水施設 No. | 浄水施設 | PFOS及びPFOAの合計 | [7 empty] | PFHxS
|  |  | 4～6月 |  | 7～9月 |  | 10～12月 |  | 1～3月 |  | 4～6月 |  | 7～9月 |  | 10～12月 |  | 1～3月
|  |  | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
日野市 | 44 | 多摩平給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 45 | 大坂上浄水所 | 53 | 24 | 45 | 10 | 55 | ＜5 | 停止中 |  | 7 | ＜5 | 7 | ＜5 | 6 | ＜5 | 停止中
| 46 | 三沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 47 | 南平配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
国分寺市 | 48 | 東恋ケ窪配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 49 | 国分寺北町給水所 | 110 | 22 | 160 | 13 | 180 | 15 | 110 | 15 | 53 | 10 | 110 | 11 | 99 | 8 | 80 | 9
国立市 | 50 | 国立中給水所(※) | 170(※) | 52(※) | 17(※) | ＜5(※) | 16(※) | ＜5(※) | 13(※) | ＜5(※) | 63 | 17 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 51 | 谷保給水所(※) | 73(※) | 48(※) | 11(※) | ＜5(※) | 12(※) | ＜5(※) | 10(※) | ＜5(※) | 28 | 12 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
西東京市 | 52 | 芝久保給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 53 | 保谷町給水所(●) | 58(●) | 33(●) | 45(●) | 13(●) | 35(●) | 18(●) | 27(●) | 14(●) | 17 | 9 | 14 | 6 | 14 | 6 | 12 | 6
| 54 | 西東京栄町配水所 | ＜5 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
福生市 | 55 | 福生武蔵野台給水所(●) | 21(●) | 18(●) | 17(●) | 7(●) | 21(●) | 7(●) | 9(●) | ＜5(●) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
狛江市 | 56 | 和泉本町給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
東大和市 | 57 | 上北台給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
東久留米市 | 58 | 南沢給水所 | 42 | 8 | 33 | ＜5 | 45 | 5 | 31 | ＜5 | 9 | ＜5 | 8 | ＜5 | 8 | ＜5 | 8 | ＜5
| 59 | 滝山給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
武蔵村山市 | 60 | 中藤配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
多摩市 | 61 | 桜ケ丘配水所 | ＜5 | 6 | ＜5 | ＜5 | 停止中 |  | 停止中 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 停止中 |  | 停止中
| 62 | 落合配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
稲城市 | 63 | 大丸浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 64 | 坂浜配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
あきる野市 | 65 | 上代継浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 66 | 戸倉浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 67 | 深沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 68 | 乙津浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 停止中 |  | 停止中 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 停止中 |  | 停止中
瑞穂町 | 69 | 箱根ケ崎浄水所 | 18 | 11 | 16 | 9 | 5 | ＜5 | 5 | 6 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
日の出町 | 70 | 大久野浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 9 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
奥多摩町 | 71 | 氷川浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 72 | ひむら浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 73 | 日原浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 74 | 大丹波浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 75 | 棚澤浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 76 | 小河内浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを示します。
停止中：浄水施設が停止しているため、主に東村山浄水場、小作浄水場の水が給水されています。
(※)：井戸停止対応を行った浄水施設（詳細は別シート）（四半期毎の最高値を示します。）
(●)：監視強化中の浄水施設（詳細は別シート）（四半期毎の最高値を示します。）

## 井戸停止対応実施、監視強化中の浄水施設
(※)令和2年度以降、井戸停止対応を行った浄水施設
１ PFOS及びPFOAの合計が給水栓水（蛇口）において暫定目標値を上回ったため、ただちに有機フッ素化合物の濃度が高い井戸の運用を停止するなどの対応を行いました。
（単位：ng/L）
市町名 |  |  | 小平市
浄水施設名 |  |  | 小川浄水所(浄水施設No43・給水栓No90）
給水栓で暫定目標値を上回った月 |  |  | 令和2年7月
PFOS及びPFOAの合計 |  |  | 原水 | 浄水 | 給水栓
対応前後 | 令和2年7月 | 対応前 | 280 | 68 | 64
|  | 対応後 | 100 | 18 | 9
監視強化 （継続中） | 令和2年8月 |  | 81 | 15 | 10
| 令和2年9月 |  | 工事のため停止中 |  | ＜5
| 令和2年10月 |  |  |  | ＜5
| 令和2年11月 |  | 110 | ＜5 | 15
| 令和2年12月 |  | 76 | 12 | 6
| 令和3年1月 |  | 99 | 18 | 6
| 令和3年2月 |  | 99 | 15 | 18
| 令和3年3月 |  | 110 | 12 | 15
| 令和3年4月 |  | 140 | 18 | 21
| 令和3年5月 |  | 130 | 16 | 17
| 令和3年6月 |  | 130 | 16 | ＜5
| 令和3年7月 |  | 110 | 5 | 17
| 令和3年8月 |  | 71 | 8 | 6
| 令和3年9月 |  | 100 | 19 | 11
| 令和3年10月 |  | 89 | ＜5 | ＜5
| 令和3年11月 |  | 140 | 15 | 15
| 令和3年12月 |  | 110 | 14 | 22
| 令和4年1月 |  | 88 | 6 | ＜5
| 令和4年2月 |  | 89 | 8 | 13
| 令和4年3月 |  | 76 | 6 | ＜5
２ PFOS及びPFOAの合計が給水栓水（蛇口）において暫定目標値を上回るおそれがあったため、ただちに有機フッ素化合物の濃度が高い井戸の運用を停止するなどの対応を行いました。
（単位：ng/L）
市町名 |  |  | 府中市
浄水施設名 |  |  | 府中武蔵台浄水所(浄水施設No31・給水栓No75）
給水栓で暫定目標値を上回るおそれのあった月 |  |  | 令和2年12月
PFOS及びPFOAの合計 |  |  | 原水 | 浄水 | 給水栓
監視強化 （継続中） | 令和2年12月 |  | 420 | 40 | 41
| 令和3年1月 |  | 停止中 (給水栓において暫定目標値を超過するおそれがあったことから、ただちに有機フッ素化合物の濃度が高い井戸からの取水を停止。これにより取水していた井戸がすべて停止となったことから、浄水所停止としました。) |  | ＜5
| 令和3年2月 |  |  |  | ＜5
| 令和3年3月 |  |  |  | ＜5
| 令和3年4月 |  |  |  | ＜5
| 令和3年5月 |  |  |  | ＜5
| 令和3年6月 |  |  |  | 6
| 令和3年7月 |  |  |  | ＜5
| 令和3年8月 |  |  |  | ＜5
| 令和3年9月 |  |  |  | ＜5
| 令和3年10月 |  |  |  | ＜5
| 令和3年11月 |  |  |  | ＜5
| 令和3年12月 |  |  |  | ＜5
| 令和4年1月 |  |  |  | ＜5
| 令和4年2月 |  |  |  | ＜5
| 令和4年3月 |  |  |  | ＜5
井戸停止対応により、給水栓の検査結果が定量下限値未満(＜5ng/L)又は定量下限値程度で継続していることから、
令和4年4月以降、検査頻度を年12回から年4回に変更します。
（単位：ng/L）
市町名 |  |  | 調布市
浄水施設名 |  |  | 上石原配水所(浄水施設No36・給水栓No78）
給水栓で暫定目標値を上回るおそれがあった月 |  |  | 令和3年4月
PFOS及びPFOAの合計 |  |  | 原水 | 浄水 | 給水栓
対応前後 | 令和3年4月 | 対応前 | 66 | 75 | 38
|  | 対応後 | 14 | 15 | 9
監視強化 （継続中） | 令和3年5月 |  | 7 | 11 | 8
| 令和3年6月 |  | 14 | 9 | 13
| 令和3年7月 |  | 14 | 5 | ＜5
| 令和3年8月 |  | 17 | ＜5 | ＜5
| 令和3年9月 |  | 7 | ＜5 | ＜5
| 令和3年10月 |  | 8 | ＜5 | ＜5
| 令和3年11月 |  | 16 | 5 | ＜5
| 令和3年12月 |  | 停止中 |  | ＜5
| 令和4年1月 |  | 5 | ＜5 | ＜5
| 令和4年2月 |  | 5 | ＜5 | ＜5
| 令和4年3月 |  | 6 | ＜5 | ＜5
井戸停止対応により、給水栓の検査結果が定量下限値未満(＜5ng/L)又は定量下限値程度で継続していることから、
令和4年4月以降、検査頻度を年12回から年4回に変更します。
（単位：ng/L）
市町名 |  |  | 国立市
浄水施設名 |  |  | 国立中給水所(浄水施設No50・給水栓No99）
給水栓で暫定目標値を上回るおそれがあった月 |  |  | 令和3年4月
PFOS及びPFOAの合計 |  |  | 原水 | 浄水 | 給水栓
対応前後 | 令和3年4月 | 対応前 | 170 | 52 | 37
|  | 対応後 | 6 | 21 | 11
監視強化 （継続中） | 令和3年5月 |  | 11 | ＜5 | ＜5
| 令和3年6月 |  | 18 | ＜5 | 5
| 令和3年7月 |  | 13 | ＜5 | ＜5
| 令和3年8月 |  | 17 | ＜5 | ＜5
| 令和3年9月 |  | 14 | ＜5 | ＜5
| 令和3年10月 |  | 15 | ＜5 | ＜5
| 令和3年11月 |  | 11 | ＜5 | ＜5
| 令和3年12月 |  | 16 | ＜5 | ＜5
| 令和4年1月 |  | 12 | ＜5 | ＜5
| 令和4年2月 |  | 13 | ＜5 | ＜5
| 令和4年3月 |  | 11 | ＜5 | ＜5
井戸停止対応により、給水栓の検査結果が定量下限値未満(＜5ng/L)又は定量下限値程度で継続していることから、
令和4年4月以降、検査頻度を年12回から年4回に変更します。
（単位：ng/L）
市町名 |  |  | 国立市
浄水施設名 |  |  | 谷保給水所(浄水施設No51・給水栓No100)
給水栓で暫定目標値を上回るおそれがあった月 |  |  | 令和3年4月
PFOS及びPFOAの合計 |  |  | 原水 | 浄水 | 給水栓
対応前後 | 令和3年4月 | 対応前 | 73 | 48 | 39
|  | 対応後 | 15 | 12 | 11
監視強化 （継続中） | 令和3年5月 |  | 21 | ＜5 | ＜5
| 令和3年6月 |  | ＜5 | ＜5 | 5
| 令和3年7月 |  | 11 | ＜5 | 5
| 令和3年8月 |  | 10 | ＜5 | ＜5
| 令和3年9月 |  | 8 | ＜5 | ＜5
| 令和3年10月 |  | 9 | ＜5 | ＜5
| 令和3年11月 |  | 9 | ＜5 | ＜5
| 令和3年12月 |  | 12 | ＜5 | ＜5
| 令和4年1月 |  | 8 | ＜5 | ＜5
| 令和4年2月 |  | 10 | ＜5 | ＜5
| 令和4年3月 |  | 8 | ＜5 | ＜5
井戸停止対応により、給水栓の検査結果が定量下限値未満(＜5ng/L)又は定量下限値程度で継続していることから、
令和4年4月以降、検査頻度を年12回から年4回に変更します。
(●)監視強化中の浄水施設
PFOS及びPFOAの合計が給水栓水（蛇口）において暫定目標値を上回るおそれのある浄水所については監視を強化しています。
（単位：ng/L）
市町名 |  |  | 府中市
浄水施設名 |  |  | 若松浄水所(浄水施設No32・給水栓No76）
給水栓で暫定目標値を上回るおそれのあった月 |  |  | 令和2年12月
PFOS及びPFOAの合計 |  |  | 原水 | 浄水 | 給水栓
監視強化 （継続中） | 令和2年12月 |  | 140 | 24 | 34
| 令和3年1月 |  | 110 | 22 | 35
| 令和3年2月 |  | 98 | 35 | 32
| 令和3年3月 |  | 61 | 23 | 28
| 令和3年4月 |  | 82 | 22 | 24
| 令和3年5月 |  | 56 | 23 | 23
| 令和3年6月 |  | 41 | 28 | 25
| 令和3年7月 |  | 59 | 28 | 17
| 令和3年8月 |  | 71 | 18 | 18
| 令和3年9月 |  | 78 | 19 | 19
| 令和3年10月 |  | 47 | 15 | 14
| 令和3年11月 |  | 53 | 20 | 23
| 令和3年12月 |  | 61 | 19 | 17
| 令和4年1月 |  | 38 | 16 | 13
| 令和4年2月 |  | 43 | 11 | 11
| 令和4年3月 |  | 39 | 10 | 10
（単位：ng/L）
市町名 |  |  | 福生市
浄水施設名 |  |  | 福生武蔵野台給水所(浄水施設No55・給水栓No101）
給水栓で暫定目標値を上回るおそれのあった月 |  |  | 令和3年4月
PFOS及びPFOAの合計 |  |  | 原水 | 浄水 | 給水栓
監視強化 （継続中） | 令和3年4月 |  | 20 | ＜5 | 28
| 令和3年5月 |  | 18 | 18 | 10
| 令和3年6月 |  | 21 | ＜5 | 10
| 令和3年7月 |  | 17 | 7 | 5
| 令和3年8月 |  | 10 | ＜5 | 9
| 令和3年9月 |  | 15 | 6 | 12
| 令和3年10月 |  | 12 | ＜5 | 8
| 令和3年11月 |  | 21 | 7 | 18
| 令和3年12月 |  | 8 | ＜5 | 7
| 令和4年1月 |  | 9 | ＜5 | 7
| 令和4年2月 |  | 8 | ＜5 | ＜5
| 令和4年3月 |  | 9 | ＜5 | 6
（単位：ng/L）
市町名 |  |  | 西東京市
浄水施設名 |  |  | 保谷町給水所(浄水施設No53・給水栓No119）
給水栓で暫定目標値を上回るおそれのあった月 |  |  | 令和2年11月
PFOS及びPFOAの合計 |  |  | 原水 | 浄水 | 給水栓
監視強化 （継続中） | 令和2年11月 |  | 37 | 20 | 26
| 令和2年12月 |  | 37 | 26 | 29
| 令和3年1月 |  | 36 | 25 | 20
| 令和3年2月 |  | 停止中 |  | 26
| 令和3年3月 |  | 32 | 21 | 24
| 令和3年4月 |  | 58 | 29 | 22
| 令和3年5月 |  | 33 | 21 | 27
| 令和3年6月 |  | 36 | 33 | 36
| 令和3年7月 |  | 45 | 6 | ＜5
| 令和3年8月 |  | 35 | 13 | 16
| 令和3年9月 |  | 26 | 12 | 16
| 令和3年10月 |  | 32 | 14 | 14
| 令和3年11月 |  | 33 | 17 | 14
| 令和3年12月 |  | 35 | 18 | 19
| 令和4年1月 |  | 24 | 11 | 15
| 令和4年2月 |  | 25 | 14 | 13
| 令和4年3月 |  | 27 | 12 | 12