## 多摩地区 給水栓水（令和2年度）
多摩の給水栓水(蛇口)の水質検査結果（PFOS及びPFOAの合計：令和２年度実施）
（単位：ng/L）
市町 | 給水栓 No. | 配水系統 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 市町 | 給水栓 No. | 配水系統 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
八王子市 | 48 | 元本郷浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 小金井市 | 88 | 上水南浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 49 | 暁町浄水所 | 6 | 5 | 6 | ＜5 |  | 89 | 梶野浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 50 | 子安浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 小平市 | 90 | 小川浄水所 | 17 | 9 (※1) | 6 (●) | 6 (●)
| 51 | 高月浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 日野市 | 91 | 大坂上浄水所 | 13 | 11 | 19 | 22
| 52 | 楢原給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 92 | 多摩平浄水所 | 13 | 13 | 8 | 6
| 53 | 狭間給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 93 | 三沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 54 | 北野給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 94 | 南平浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 117 | 東浅川給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 95 | 程久保給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 124 | 南大沢給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 東村山市 | 96 | 美住給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 125 | 唐木田配水所 | ＜5 | 9 | 5 | ＜5 | 国分寺市 | 97 | 東恋ケ窪浄水所 | 20 | 18 | 23 | 15
立川市 | 55 | 柴崎浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 98 | 国分寺北町第二浄水所 | 18 | 19 | 23 | 13
| 56 | 富士見第一浄水所 | ＜5 | ＜5 | 17 | ＜5 | 国立市 | 99 | 国立中浄水所 | 16 | ＜5 | 7 | 11
| 57 | 富士見第三浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 100 | 谷保浄水所 | 13 | 10 | 11 | 13
| 58 | 立川砂川浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 福生市 | 101 | 福生武蔵野台浄水所 | 11 | 12 | 12 | 8
| 59 | 立川栄町浄水所 | 12 | 8 | 16 | 17 | 狛江市 | 102 | 和泉本町浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 60 | 砂川中部浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 東大和市 | 103 | 石畑給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 61 | 西砂第一浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 104 | 上北台浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 62 | 西砂第二浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 清瀬市 | 105 | 清瀬旭が丘浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
三鷹市 | 63 | 上連雀浄水所 | ＜5 | ＜5 | 6 | 6 | 東久留米市 | 106 | 南沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 64 | 三鷹新川浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 107 | 滝山浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
青梅市 | 65 | 日向和田浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 武蔵村山市 | 108 | 中藤配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 66 | 千ケ瀬第一浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 多摩市 | 109 | 桜ケ丘浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 6
| 67 | 千ケ瀬第二浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 110 | 落合浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 68 | 沢井第一浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 稲城市 | 111 | 大丸浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 69 | 沢井第二浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 112 | 坂浜浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 70 | 二俣尾浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | あきる野市 | 113 | 上代継浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 71 | 御岳山浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 114 | 戸倉浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 72 | 成木浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 115 | 乙津浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 73 | 根ケ布給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 116 | 深沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
府中市 | 74 | 幸町浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 西東京市 | 118 | 芝久保浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 75 | 府中武蔵台浄水所 | 34 | 29 | 41(※2) | ＜5 (●) |  | 119 | 保谷町浄水所 | 18 | 17 | 26 (●) | 20 (●)
| 76 | 若松浄水所 | 33 | 18 | 34 (●) | 35 (●) |  | 120 | 西東京栄町浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 77 | 府中南町浄水所 | ＜5 | 7 | ＜5 | ＜5 | 瑞穂町 | 121 | 箱根ケ崎浄水所 | 6 | ＜5 | 15 | 7
調布市 | 78 | 上石原浄水所 | 9 | 10 | 17 | 15 | 日の出町 | 122 | 大久野浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 79 | 仙川浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 123 | 文化の森給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 80 | 深大寺浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 奥多摩町 | 126 | 氷川浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
町田市 | 81 | 原町田浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 127 | ひむら浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 82 | 小野路給水所 | ＜5 | ＜5 | 9 | 6 |  | 128 | 日原浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 83 | 野津田浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 129 | 大丹波浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 84 | 滝の沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | 6 | 5 |  | 130 | 棚澤浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 85 | 聖ケ丘給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 131 | 小河内浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 86 | 大船給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 87 | 鑓水小山給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表す。
配水系統：配水系統に書かれている浄水所等が停止している場合は主に東村山浄水場、小作浄水場の水を給水している。
※1：給水栓においてPFOS及びPFOAの暫定目標値（50ng/L）を上回ったため、濃度の高い井戸を停止するなどの対応を行った（詳細は別シート）
※2：給水栓においてPFOS及びPFOAの暫定目標値（50ng/L）を上回る恐れがあるため、濃度の高い井戸を停止するなどの対応を行った（詳細は別シート）
● ：給水栓においてPFOS及びPFOAの暫定目標値（50ng/L）を上回る恐れがあるため、監視を強化している（詳細は別シート）

## 多摩地区 原水・浄水（令和2年度）
多摩の浄水所の水質検査結果（PFOS及びPFOAの合計：令和２年度実施）
（単位：ng/L）
市町 | 浄水所 No. | 浄水所等 | 4～6月 |  | 7～9月 |  | 10～12月 |  | 1～3月 |  | 市町 | 浄水所 No. | 浄水所等 | 4～6月 |  | 7～9月 |  | 10～12月 |  | 1～3月
|  |  | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 |  |  |  | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
八王子市 | 12 | 高月浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 日野市 | 44 | 多摩平浄水所 | 23 | 13 | 31 | 12 | 31 | 10 | 19 | 6
| 13 | 元本郷浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 45 | 大坂上浄水所 | 47 | 9 | 35 | 12 | 52 | 18 | 43 | 20
| 14 | 子安浄水所 | 停止中 | [8 empty] | 46 | 三沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 15 | 暁町浄水所 | 11 | 9 | 9 | 5 | 18 | 6 | 15 | 5 |  | 47 | 南平浄水所 | 停止中
立川市 | 16 | 柴崎浄水所 | 停止中 | [7 empty] | 国分寺市 | 48 | 東恋ケ窪浄水所 | 停止中
| 17 | 富士見第一浄水所 | 停止中 | [8 empty] | 49 | 国分寺北町第二浄水所 | 150 | 22 | 130 | 18 | 260 | 28 | 170 | 15
| 18 | 富士見第三浄水所 | 11 | 10 | 17 | 10 | 21 | 22 | 9 | 16 | 国立市 | 50 | 国立中浄水所 | 83 | 26 | 80 | 29 | 98 | 28 | 81 | 19
| 19 | 立川砂川浄水所 | 停止中 | [8 empty] | 51 | 谷保浄水所 | 38 | 18 | 32 | 10 | 41 | 19 | 34 | 15
| 20 | 立川栄町浄水所 | 12 | 10 | 11 | 8 | 43 | 25 | 26 | 22 | 西東京市 | 52 | 芝久保浄水所 | 停止中
三鷹市 | 21 | 上連雀浄水所 | ＜5 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 9 | ＜5 | ＜5 |  | 53 | 保谷町浄水所 | 27 | 20 | 33 | 18 | 37(●) | 20(●) | 36(●) | 25(●)
| 22 | 三鷹新川浄水所 | 11 | ＜5 | 11 | ＜5 | 7 | ＜5 | 5 | ＜5 |  | 54 | 西東京栄町浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 6 | ＜5 | ＜5
青梅市 | 23 | 日向和田浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 福生市 | 55 | 福生武蔵野台浄水所 | 17 | 16 | 15 | 13 | 19 | 21 | 10 | 11
| 24 | 千ケ瀬第一浄水所 | 停止中 | [7 empty] | 狛江市 | 56 | 和泉本町浄水所 | 停止中
| 25 | 千ケ瀬第二浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 東大和市 | 57 | 上北台浄水所 | 停止中
| 26 | 二俣尾浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 東久留米市 | 58 | 南沢浄水所 | 24 | ＜5 | 19 | ＜5 | 27 | ＜5 | 22 | ＜5
| 27 | 沢井第一浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 59 | 滝山浄水所 | 停止中
| 28 | 沢井第二浄水所 | 停止中 | [7 empty] | 武蔵村山市 | 60 | 中藤配水所 | 停止中
| 29 | 御岳山浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 多摩市 | 61 | 桜ケ丘浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 6 | ＜5 | ＜5
| 30 | 成木浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 62 | 落合浄水所 | 停止中
府中市 | 31 | 府中武蔵台浄水所 | 320 | 39 | 310 | 30 | 420 | 40(※2) | 停止中 |  | 稲城市 | 63 | 大丸浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 32 | 若松浄水所 | 86 | 19 | 62 | 17 | 140(●) | 24(●) | 110(●) | 22(●) |  | 64 | 坂浜浄水所 | 停止中
| 33 | 幸町浄水所 | 停止中 | [7 empty] | あきる野市 | 65 | 上代継浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 34 | 府中南町浄水所 | 7 | ＜5 | 8 | ＜5 | 5 | ＜5 | 7 | ＜5 |  | 66 | 戸倉浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
調布市 | 35 | 深大寺浄水所 | 停止中 | [8 empty] | 67 | 深沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 36 | 上石原浄水所 | 47 | 26 | 44 | 23 | 63 | 33 | 56 | 25 |  | 68 | 乙津浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 37 | 仙川浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 瑞穂町 | 69 | 箱根ケ崎浄水所 | 7 | 6 | 6 | ＜5 | 13 | 14 | 8 | 14
町田市 | 38 | 滝の沢浄水所 | 16 | ＜5 | 18 | ＜5 | 20 | 8 | 停止中 |  | 日の出町 | 70 | 大久野浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 39 | 原町田浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 奥多摩町 | 71 | 氷川浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 40 | 野津田浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 9 | 11 | 8 | 8 |  | 72 | ひむら浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
小金井市 | 41 | 梶野浄水所 | 停止中 |  | ＜5 | ＜5 | 5 | ＜5 | 11 | ＜5 |  | 73 | 日原浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 42 | 上水南浄水所 | 停止中 | [8 empty] | 74 | 大丹波浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
小平市 | 43 | 小川浄水所 | 100 | 19 | 100 | 18(※1) | 76(●) | 12(●) | 99(●) | 18(●) |  | 75 | 棚澤浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
[12 empty] | 76 | 小河内浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表す。
停止中：浄水所が停止しているため、主に東村山浄水場、小作浄水場の水が給水されている。
※1：給水栓においてPFOS及びPFOAの暫定目標値（50ng/L）を上回ったため、濃度の高い井戸を停止するなどの対応を行った（詳細は別シート）
※2：給水栓においてPFOS及びPFOAの暫定目標値（50ng/L）を上回る恐れがあるため、濃度の高い井戸を停止するなどの対応を行った（詳細は別シート）
● ：給水栓においてPFOS及びPFOAの暫定目標値（50ng/L）を上回る恐れがあるため、監視を強化している（詳細は別シート）

## 井戸停止対応実施、監視強化中の浄水施設
令和２年度 給水栓においてPFOS及びPFOAの暫定目標値(50ng/L）を上回った浄水所、給水栓の対応前後の測定値と追跡調査
PFOS及びPFOAが給水栓水（蛇口）において暫定目標値を上回ったため、 ただちに有機フッ素化合物の濃度が高い井戸の運用を停止するなどの対応を行いました
浄水所、給水栓の対応前後の測定値
（単位：ng/L）
市町名 |  | 小平市
浄水所名 |  | 小川浄水所(浄水所No43・給水栓No90）
暫定目標値を上回った月 |  | 7月
|  | 原水 | 浄水 | 給水栓
対応前 |  | 280 | 68 | 64
対応後 |  | 100 | 18 | 9
対応後の追跡調査測定値（3月末現在）
（単位：ng/L）
市町名 |  | 小平市
浄水所名 |  | 小川浄水所(浄水所No43・給水栓No90）
|  | 原水 | 浄水 | 給水栓
測定月 | 8月 | 81 | 15 | 10
| 9月 | 停止中※ |  | ＜5
| 10月 | 停止中※ |  | ＜5
| 11月 | 110 | ＜5 | 15
| 12月 | 76 | 12 | 6
| 1月 | 99 | 18 | 6
| 2月 | 99 | 15 | 18
| 3月 | 110 | 12 | 15
※ 工事のため停止中
令和２年度 監視強化中の浄水所
PFOS及びPFOAが給水栓水（蛇口）において暫定目標値を上回る恐れのある浄水所については、監視を強化していきます。
（単位：ng/L）
市町名 |  | 西東京市
浄水所名 |  | 保谷町浄水所(浄水所No53・給水栓No119）
|  | 原水 | 浄水 | 給水栓
測定月 | 11月 | 37 | 20 | 26
| 12月 | 37 | 26 | 29
| 1月 | 36 | 25 | 20
| 2月 | 停止中 | 停止中 | 26
| 3月 | 32 | 21 | 24
（単位：ng/L）
市町名 |  | 府中市
浄水所名 |  | 府中武蔵台浄水所(浄水所No31・給水栓No75）
|  | 原水 | 浄水 | 給水栓
測定月 | 12月 | 420 | 40 | 41
| 1月 | 停止中 | 停止中 | ＜5
| 2月 | 停止中 | 停止中 | ＜5
| 3月 | 停止中 | 停止中 | ＜5
PFOS及びPFOAが給水栓（蛇口）において暫定目標値を超過する恐れがあることから、
ただちに有機フッ素化合物の濃度が高い井戸の運用を停止する対応を行いました
（単位：ng/L）
市町名 |  | 府中市
浄水所名 |  | 若松浄水所(浄水所No32・給水栓No76）
|  | 原水 | 浄水 | 給水栓
測定月 | 12月 | 140 | 24 | 34
| 1月 | 110 | 22 | 35
| 2月 | 98 | 35 | 32
| 3月 | 61 | 23 | 28