## ①有機フッ素化合物検出状況
多摩地区の有機フッ素化合物検出状況 （令和7年度）
都内給水栓水（蛇口）及び浄水所・給水所の水質検査結果
・配水系統ごとに、水質を監視する計器を都内131ヶ所（多摩地区84か所、区部47か所）に設置しています。 ・計器が設置されている蛇口から採水した水道水と浄水所・給水所等（浄水施設）の原水及び浄水の水質検査結果です。
市町名 | 給水栓 No. | 給水栓の所在地 | 配水系統
八王子市 | 48 | 天神町 | 元本郷浄水所
| 49 | 大和田町五丁目 | 暁町浄水所
| 50 | 子安町二丁目 | 子安浄水所
| 51 | 宇津木町 | 高月浄水所
| 52 | 元本郷町四丁目 | 楢原給水所
| 53 | 南浅川町 | 狭間給水所
| 54 | 打越町 | 北野給水所
| 117 | 山田町 | 東浅川給水所
| 124 | 上柚木二丁目 | 南大沢給水所
| 125 | 別所一丁目 | 唐木田配水所
立川市 | 55 | 羽衣町二丁目 | 柴崎給水所
| 56 | 富士見町三丁目 | 富士見第一浄水所
| 57 | 富士見町六丁目 | 富士見第三浄水所
| 58 | 若葉町四丁目 | 立川砂川給水所
| 59 | 栄町五丁目 | 立川栄町浄水所
| 60 | 上砂町一丁目 | 立川砂川給水所
| 61 | 西砂町三丁目 | 石畑給水所
| 62 | 一番町三丁目 | 石畑給水所
三鷹市 | 63 | 上連雀一丁目 | 上連雀給水所
| 64 | 北野四丁目 | 三鷹新川給水所
市町名 | 給水栓 No. | 給水栓の所在地 | 配水系統
青梅市 | 65 | 裏宿町 | 日向和田浄水所
| 66 | 東青梅一丁目 | 根ヶ布給水所
| 67 | 河辺町六丁目 | 千ヶ瀬浄水所
| 68 | 沢井一丁目 | 沢井第一浄水所
| 69 | 沢井三丁目 | 沢井第二浄水所
| 70 | 二俣尾五丁目 | 二俣尾浄水所
| 71 | 御岳山 | 御岳山浄水所
| 72 | 成木六丁目 | 成木浄水所
| 73 | 成木五丁目 | 根ヶ布給水所
府中市 | 74 | 栄町一丁目 | 幸町給水所
| 75 | 美好町二丁目 | 府中武蔵台浄水所
| 76 | 朝日町二丁目 | 若松給水所
| 77 | 小柳町二丁目 | 府中南町給水所
調布市 | 78 | 多摩川三丁目 | 上石原配水所
| 79 | 仙川町三丁目 | 仙川配水所
| 80 | 深大寺北町六丁目 | 深大寺給水所
町田市 | 81 | 原町田五丁目 | 原町田浄水所
| 82 | 金森東三丁目 | 小野路給水所
| 83 | 野津田町 | 野津田浄水所
| 84 | 木曽東三丁目 | 滝の沢給水所
| 85 | 南成瀬六丁目 | 聖ヶ丘給水所
| 86 | 小山町 | 大船給水所
| 87 | 忠生一丁目 | 鑓水小山給水所
小金井市 | 88 | 貫井南町五丁目 | 上水南給水所
| 89 | 東町三丁目 | 梶野配水所
小平市 | 90 | 花小金井二丁目 | 小川給水所
市町名 | 給水栓 No. | 給水栓の所在地 | 配水系統
日野市 | 91 | 栄町四丁目 | 大坂上浄水所
| 92 | 多摩平四丁目 | 多摩平給水所
| 93 | 百草 | 三沢浄水所
| 94 | 南平二丁目 | 南平配水所
| 95 | 東豊田四丁目 | 程久保給水所
東村山市 | 96 | 諏訪町二丁目 | 美住給水所
国分寺市 | 97 | 本多三丁目 | 東恋ヶ窪配水所
| 98 | 内藤二丁目 | 国分寺北町給水所
国立市 | 99 | 北三丁目 | 国立中給水所
| 100 | 泉三丁目 | 谷保給水所
福生市 | 101 | 福生市熊川 | 福生武蔵野台給水所
狛江市 | 102 | 駒井町一丁目 | 和泉本町給水所
東大和市 | 103 | 清水一丁目 | 石畑給水所
| 104 | 富士見町一丁目 | 上北台給水所
清瀬市 | 105 | 旭が丘二丁目 | 清瀬梅園給水所
東久留米市 | 106 | 神宝町二丁目 | 南沢給水所
| 107 | 下里七丁目 | 滝山給水所
武蔵村山市 | 108 | 中央二丁目 | 中藤配水所
多摩市 | 109 | 和田 | 桜ヶ丘配水所
| 110 | 中沢一丁目 | 落合配水所
稲城市 | 111 | 東長沼 | 大丸浄水所
| 112 | 平尾二丁目 | 坂浜配水所
あきる野市 | 113 | 草花 | 上代継浄水所
| 114 | 乙津 | 戸倉浄水所
| 115 | 乙津 | 乙津浄水所
| 116 | 深沢 | 深沢浄水所
西東京市 | 118 | 谷戸町二丁目 | 芝久保給水所
| 119 | 柳沢二丁目 | 保谷町給水所
| 120 | 北町五丁目 | 西東京栄町配水所
市町名 | 給水栓 No. | 給水栓の所在地 | 配水系統
瑞穂町 | 121 | 箱根ヶ崎 | 箱根ヶ崎浄水所
日の出町 | 122 | 大久野 | 大久野浄水所
| 123 | 平井 | 文化の森給水所
奥多摩町 | 126 | 棚澤字中曽根 | 氷川浄水所
| 127 | 氷川 | ひむら浄水所
| 128 | 日原字大澤 | 日原浄水所
| 129 | 大丹波字八桑 | 大丹波浄水所
| 130 | 棚澤字片曽 | 棚澤浄水所
| 131 | 原 | 小河内浄水所
① 住所ごとの給水栓No.は、こちらのページで検索することができ ます。 https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/suigen/keitou/ なお、配水系統は工事等により変わることがあります。 ② 給水栓ごと、浄水施設ごとの水質検査結果は次項以降に示 しています。
①

## ②多摩地区 給水栓水(令和7年度)PFOS及びPFOA
多摩の給水栓水（蛇口）の水質検査結果 （PFOS及びPFOA の合計：令和7年度実施）
有機フッ素化合物に関する目標値等
・PFOS及びPFOAの合計については、水質管理目標設定項目として給水栓水（蛇口）において、暫定目標値（合算で50ng/L）が設定されています。
（単位：ng/L）
市町名 | 給水栓 No. | 配水系統 | PFOS及びPFOAの合計（暫定目標値：合算で50ng/L）
|  |  | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
八王子市 | 48 | 元本郷浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 49 | 暁町浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 50 | 子安浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 51 | 高月浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 52 | 楢原給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 53 | 狭間給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 54 | 北野給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 117 | 東浅川給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 124 | 南大沢給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 125 | 唐木田配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
立川市 | 55 | 柴崎給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 56 | 富士見第一浄水所 | ＜5 | 7 | ＜5 | ＜5
| 57 | 富士見第三浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 58 | 立川砂川給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 59 | 立川栄町浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 60 | 立川砂川給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 61 | 石畑給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 62 | 石畑給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
三鷹市 | 63 | 上連雀給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 64 | 三鷹新川給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
青梅市 | 65 | 日向和田浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 66 | 根ヶ布給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 67 | 千ヶ瀬浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 68 | 沢井第一浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 69 | 沢井第二浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 70 | 二俣尾浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 71 | 御岳山浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 72 | 成木浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 73 | 根ヶ布給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
府中市 | 74 | 幸町給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 75 | 府中武蔵台浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 76 | 若松給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 77 | 府中南町給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
（単位：ng/L）
市町名 | 給水栓 No. | 配水系統 | PFOS及びPFOAの合計（暫定目標値：合算で50ng/L）
|  |  | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
調布市 | 78 | 上石原配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 79 | 仙川配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 80 | 深大寺給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
町田市 | 81 | 原町田浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 82 | 小野路給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 83 | 野津田浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 84 | 滝の沢給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 85 | 聖ヶ丘給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 86 | 大船給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 87 | 鑓水小山給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
小金井市 | 88 | 上水南給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 89 | 梶野配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
小平市 | 90 | 小川給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
日野市 | 91 | 大坂上浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 92 | 多摩平給水所 | 9 | 9 | 10 | 7
| 93 | 三沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 94 | 南平配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 95 | 程久保給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
東村山市 | 96 | 美住給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
国分寺市 | 97 | 東恋ヶ窪配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 98 | 国分寺北町給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
国立市 | 99 | 国立中給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 100 | 谷保給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
福生市 | 101 | 福生武蔵野台給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
狛江市 | 102 | 和泉本町給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
東大和市 | 103 | 石畑給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 104 | 上北台給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
清瀬市 | 105 | 清瀬梅園給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
東久留米市 | 106 | 南沢給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 107 | 滝山給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
武蔵村山市 | 108 | 中藤配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
多摩市 | 109 | 桜ヶ丘配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 110 | 落合配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
稲城市 | 111 | 大丸浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 112 | 坂浜配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
あきる野市 | 113 | 上代継浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 114 | 戸倉浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 115 | 乙津浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 116 | 深沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
西東京市 | 118 | 芝久保給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 119 | 保谷町給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 120 | 西東京栄町配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
（単位：ng/L）
市町名 | 給水栓 No. | 配水系統 | PFOS及びPFOAの合計（暫定目標値：合算で50ng/L）
|  |  | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
瑞穂町 | 121 | 箱根ヶ崎浄水所 | 11 | 11 | 14 | 5
日の出町 | 122 | 大久野浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 123 | 文化の森給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
奥多摩町 | 126 | 氷川浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 127 | ひむら浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 128 | 日原浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 129 | 大丹波浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 130 | 棚澤浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 131 | 小河内浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表します。 配水系統：配水系統の欄に記載の浄水所・給水所等から配水されています。浄水施設が 停止している場合は主に東村山浄水場、小作浄水場の水が配水されています。
②

## ③多摩地区 原水・浄水(令和7年度)PFOS及びPFOA
多摩の浄水所・給水所等（浄水施設）の水質検査結果（PFOS及びPFOAの合計：令和7年度実施）
有機フッ素化合物に関する目標値等については、給水栓水（蛇口）において定められています。
※このページに記載の浄水所・給水所等は、水源を持つ浄水施設です。 | [9 empty] | （単位：ng/L）
市町名 | 浄水施設 No. | 浄水所・給水所等 | PFOS及びPFOAの合計
|  |  | 4～6月 |  | 7～9月 |  | 10～12月 |  | 1～3月
|  |  | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
八王子市 | 12 | 高月浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 13 | 元本郷浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 14 | 子安浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 15 | 暁町浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
立川市 | 16 | 柴崎給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 17 | 富士見第一浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 18 | 富士見第三浄水所 | 9 | 10 | 15 | 17 | 15 | 16 | 13 | 8
| 19 | 立川砂川給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 20 | 立川栄町浄水所 | 停止中 |  | 26 | 23 | 25 | 24 | 26 | 19
三鷹市 | 21 | 上連雀給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 22 | 三鷹新川給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 停止中 |  | 停止中
青梅市 | 23 | 日向和田浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 24 | 千ケ瀬浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 25 | 千ケ瀬第二浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 26 | 二俣尾浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 27 | 沢井第一浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 28 | 沢井第二浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 29 | 御岳山浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 30 | 成木浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
府中市 | 31 | 府中武蔵台浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 32 | 若松給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 33 | 幸町給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 34 | 府中南町給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
調布市 | 35 | 深大寺給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 36 | 上石原配水所 | 6 | ＜5 | 7 | ＜5 | 6 | ＜5 | 7 | ＜5
| 37 | 仙川配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
町田市 | 38 | 滝の沢給水所 | 21 | ＜5 | 12 | ＜5 | 12 | ＜5 | 停止中
| 39 | 原町田浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 40 | 野津田浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
小金井市 | 41 | 梶野配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 42 | 上水南給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
小平市 | 43 | 小川給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
日野市 | 44 | 多摩平給水所 | 20 | 8 | 26 | 9 | 16 | 8 | 20 | 7
| 45 | 大坂上浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 46 | 三沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 47 | 南平配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
国分寺市 | 48 | 東恋ケ窪配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 49 | 国分寺北町給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
国立市 | 50 | 国立中給水所 | 11 | ＜5 | 12 | ＜5 | 10 | ＜5 | 7 | ＜5
| 51 | 谷保給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
西東京市 | 52 | 芝久保給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 53 | 保谷町給水所 | 8 | ＜5 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 54 | 西東京栄町配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 停止中 |  | ＜5 | ＜5
福生市 | 55 | 福生武蔵野台給水所 | 8 | 5 | 9 | ＜5 | 9 | ＜5 | 8 | ＜5
狛江市 | 56 | 和泉本町給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
東大和市 | 57 | 上北台給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
東久留米市 | 58 | 南沢給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 18 | ＜5
| 59 | 滝山給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
武蔵村山市 | 60 | 中藤配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
多摩市 | 61 | 桜ケ丘配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 62 | 落合配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
稲城市 | 63 | 大丸浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 64 | 坂浜配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
あきる野市 | 65 | 上代継浄水所 | 停止中 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 66 | 戸倉浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 67 | 深沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 68 | 乙津浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
瑞穂町 | 69 | 箱根ケ崎浄水所 | 12 | 6 | 11 | 11 | 13 | 11 | 5 | 12
日の出町 | 70 | 大久野浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
奥多摩町 | 71 | 氷川浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 停止中 |  | 停止中
| 72 | ひむら浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 73 | 日原浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 74 | 大丹波浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 75 | 棚澤浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 76 | 小河内浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表します。
停止中：浄水施設が停止しているため、主に東村山浄水場、小作浄水場の水が配水されています。
③
③

## ④多摩地区 給水栓水(令和7年度)PFHxS
多摩の給水栓水（蛇口）の水質検査結果 （PFHxS ：令和7年度実施）
有機フッ素化合物に関する目標値等
・PFHxSについては、要検討項目に設定されていますが、目標値は設けられていません。
（単位：ng/L）
市町名 | 給水栓 No. | 配水系統 | PFHxS（目標値なし）
|  |  | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
八王子市 | 48 | 元本郷浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 49 | 暁町浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 50 | 子安浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 51 | 高月浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 52 | 楢原給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 53 | 狭間給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 54 | 北野給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 117 | 東浅川給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 124 | 南大沢給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 125 | 唐木田配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
立川市 | 55 | 柴崎給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 56 | 富士見第一浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 57 | 富士見第三浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 58 | 立川砂川給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 59 | 立川栄町浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 60 | 立川砂川給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 61 | 石畑給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 62 | 石畑給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
三鷹市 | 63 | 上連雀給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 64 | 三鷹新川給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
青梅市 | 65 | 日向和田浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 66 | 根ヶ布給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 67 | 千ヶ瀬浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 68 | 沢井第一浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 69 | 沢井第二浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 70 | 二俣尾浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 71 | 御岳山浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 72 | 成木浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 73 | 根ヶ布給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
府中市 | 74 | 幸町給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 75 | 府中武蔵台浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 76 | 若松給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 77 | 府中南町給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
（単位：ng/L）
市町名 | 給水栓 No. | 配水系統 | PFHxS（目標値なし）
|  |  | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
調布市 | 78 | 上石原配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 79 | 仙川配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 80 | 深大寺給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
町田市 | 81 | 原町田浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 82 | 小野路給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 83 | 野津田浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 84 | 滝の沢給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 85 | 聖ヶ丘給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 86 | 大船給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 87 | 鑓水小山給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
小金井市 | 88 | 上水南給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 89 | 梶野配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
小平市 | 90 | 小川給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
日野市 | 91 | 大坂上浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 92 | 多摩平給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 93 | 三沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 94 | 南平配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 95 | 程久保給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
東村山市 | 96 | 美住給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
国分寺市 | 97 | 東恋ヶ窪配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 98 | 国分寺北町給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
国立市 | 99 | 国立中給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 100 | 谷保給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
福生市 | 101 | 福生武蔵野台給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
狛江市 | 102 | 和泉本町給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
東大和市 | 103 | 石畑給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 104 | 上北台給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
清瀬市 | 105 | 清瀬梅園給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
東久留米市 | 106 | 南沢給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 107 | 滝山給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
武蔵村山市 | 108 | 中藤配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
多摩市 | 109 | 桜ヶ丘配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 110 | 落合配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
稲城市 | 111 | 大丸浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 112 | 坂浜配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
あきる野市 | 113 | 上代継浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 114 | 戸倉浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 115 | 乙津浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 116 | 深沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
西東京市 | 118 | 芝久保給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 119 | 保谷町給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 120 | 西東京栄町配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
（単位：ng/L）
市町名 | 給水栓 No. | 配水系統 | PFHxS（目標値なし）
|  |  | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
瑞穂町 | 121 | 箱根ヶ崎浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
日の出町 | 122 | 大久野浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 123 | 文化の森給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
奥多摩町 | 126 | 氷川浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 127 | ひむら浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 128 | 日原浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 129 | 大丹波浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 130 | 棚澤浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 131 | 小河内浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表します。 配水系統：配水系統の欄に記載の浄水所・給水所等から配水されています。浄水施設が 停止している場合は主に東村山浄水場、小作浄水場の水が配水されています。
④
④

## ⑤多摩地区 原水・浄水(令和7年度)PFHxS
多摩の浄水所・給水所等（浄水施設）の水質検査結果（PFHxS：令和7年度実施）
有機フッ素化合物に関する目標値等については、給水栓水（蛇口）において定められています。
※このページに記載の浄水所・給水所等は、水源を持つ浄水施設です。 | [9 empty] | （単位：ng/L）
市町名 | 浄水施設 No. | 浄水所・給水所等 | PFHxS
|  |  | 4～6月 |  | 7～9月 |  | 10～12月 |  | 1～3月
|  |  | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
八王子市 | 12 | 高月浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 13 | 元本郷浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 14 | 子安浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 15 | 暁町浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
立川市 | 16 | 柴崎給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 17 | 富士見第一浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 18 | 富士見第三浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 19 | 立川砂川給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 20 | 立川栄町浄水所 | 停止中 |  | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15
三鷹市 | 21 | 上連雀給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 22 | 三鷹新川給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 停止中 |  | 停止中
青梅市 | 23 | 日向和田浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 24 | 千ケ瀬浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 25 | 千ケ瀬第二浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 26 | 二俣尾浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 27 | 沢井第一浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 28 | 沢井第二浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 29 | 御岳山浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 30 | 成木浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
府中市 | 31 | 府中武蔵台浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 32 | 若松給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 33 | 幸町給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 34 | 府中南町給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
調布市 | 35 | 深大寺給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 36 | 上石原配水所 | 5 | ＜5 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 6 | ＜5
| 37 | 仙川配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
町田市 | 38 | 滝の沢給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 停止中
| 39 | 原町田浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 40 | 野津田浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
小金井市 | 41 | 梶野配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 42 | 上水南給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
小平市 | 43 | 小川給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
日野市 | 44 | 多摩平給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 45 | 大坂上浄水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 46 | 三沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 47 | 南平配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
国分寺市 | 48 | 東恋ケ窪配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 49 | 国分寺北町給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
国立市 | 50 | 国立中給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 51 | 谷保給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
西東京市 | 52 | 芝久保給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 53 | 保谷町給水所 | ＜5 | ＜5 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 54 | 西東京栄町配水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 停止中 |  | ＜5 | ＜5
福生市 | 55 | 福生武蔵野台給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
狛江市 | 56 | 和泉本町給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
東大和市 | 57 | 上北台給水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
東久留米市 | 58 | 南沢給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | ＜5 | ＜5
| 59 | 滝山給水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
武蔵村山市 | 60 | 中藤配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
多摩市 | 61 | 桜ケ丘配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
| 62 | 落合配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
稲城市 | 63 | 大丸浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 64 | 坂浜配水所 | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中 |  | 停止中
あきる野市 | 65 | 上代継浄水所 | 停止中 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 66 | 戸倉浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 67 | 深沢浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 68 | 乙津浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
瑞穂町 | 69 | 箱根ケ崎浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
日の出町 | 70 | 大久野浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
奥多摩町 | 71 | 氷川浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 停止中 |  | 停止中
| 72 | ひむら浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 73 | 日原浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 74 | 大丹波浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 75 | 棚澤浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 76 | 小河内浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表します。
停止中：浄水施設が停止しているため、主に東村山浄水場、小作浄水場の水が配水されています。
⑤
⑤