## PFOS+PFOA
多摩の給水栓（蛇口）の水質検査結果（PFOS及びPFOAの合計）
有機フッ素化合物に関する目標値等 ・PFOS及びPFOAについては、水質管理目標設定項目として給水栓水(蛇口)において、暫定目標値（合算で50ng/L）が設定されています。 | [5 empty] | ※配水系統の欄に記載の浄水施設等から配水されています。浄水施設等が停止している場合は主に東村山浄水場、小作浄水場の水が配水されています。
（単位：ng/L）
市町 | 給水栓 No. | 配水系統 | 対応状況 | PFOS及びPFOAの合計(暫定目標値：合算で50ng/L)
|  |  |  | 令和元年度 | 令和2年度（2020年度） | [10 empty] | 令和3年度（2021年度） | [11 empty] | 令和4年度（2022年度） | [11 empty] | 令和5年度（2023年度） | [11 empty] | 令和6年度（2024年度） | [11 empty] | 令和7年度（2025年度）
|  |  |  | 1~3月 | 4～6月 |  | 7～9月 |  |  | 10～12月 |  |  | 1～3月 |  |  | 4～6月 |  |  | 7～9月 |  |  | 10～12月 |  |  | 1～3月 |  |  | 4～6月 |  |  | 7～9月 |  |  | 10～12月 |  |  | 1～3月 |  |  | 4～6月 |  |  | 7～9月 |  |  | 10～12月 |  |  | 1～3月 |  |  | 4～6月 |  |  | 7～9月 |  |  | 10～12月 |  |  | 1～3月 |  |  | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
八王子市 | 48 | 元本郷浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 49 | 暁町浄水所 |  | ＜5 | 6 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | ＜5 |  |  | 6 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 50 | 子安浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 51 | 高月浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 52 | 楢原給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 53 | 狭間給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 54 | 北野給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 117 | 東浅川給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 124 | 南大沢給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 125 | 唐木田配水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | 9 |  |  | 5 |  |  | ＜5 |  |  | 5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
立川市 | 55 | 柴崎給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 56 | 富士見第一浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | 17 |  |  | ＜5 |  |  | 6 |  |  | 12 |  |  | 7 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 8 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 7 |  |  | ＜5 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 11 |  |  | 9 |  |  | 7 |  |  | ＜5 | 7 | ＜5
| 57 | 富士見第三浄水所 |  | 8 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 12 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 5 |  |  | ＜5 |  |  | 5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 58 | 立川砂川給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 59 | 立川栄町浄水所 | R2年3月：井戸停止 | 対応前85 対応後28 | 12 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 6 |  |  | 21 |  |  | 13 |  |  | 9 |  |  | 6 |  |  | ＜5 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | ＜5 |  |  | 5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 60 | 立川砂川給水所※1 （砂川中部浄水所） |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 61 | 石畑給水所※2 （西砂第一浄水所） |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 62 | 石畑給水所※3 （西砂第二浄水所） |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
三鷹市 | 63 | 上連雀給水所 |  | 5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | ＜5 |  |  | 8 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 64 | 三鷹新川給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
青梅市 | 65 | 日向和田浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 66 | 根ヶ布給水所※4 （千ヶ瀬第一浄水所） |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 67 | 千ヶ瀬浄水所※4 （千ヶ瀬第二浄水所） |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 68 | 沢井第一浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 69 | 沢井第二浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 70 | 二俣尾浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 71 | 御岳山浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 72 | 成木浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 73 | 根ヶ布給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
府中市 | 74 | 幸町給水所 | R5年3月：工事停止中の井戸を引き続き停止（これにより施設停止） | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 13 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 75 | 府中武蔵台浄水所 | R元年6月：井戸停止 R2年2月：井戸停止 R2年12月：井戸停止（これにより施設停止） R3年1月からR4年3月まで：監視強化 | 対応前77 対応後18 | 34 |  | 29 |  |  | 41 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 6 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 76 | 若松給水所 | R2年3月：井戸停止 R3年1月からR7年3月まで：監視強化 | 対応前88 対応後58, 21 | 33 |  | 18 |  |  | 34 |  |  | 35 | 32 | 28 | 24 | 23 | 25 | 17 | 18 | 19 | 14 | 23 | 17 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 13 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 8 | 10 | 6 | 7 | ＜5 | ＜5 | 6 | ＜5 | 6 | 6 | 9 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 77 | 府中南町給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | 7 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 11 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | ＜5 |  |  | 5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
調布市 | 78 | 上石原配水所 | R2年3月：井戸停止 R3年4月：井戸停止 R3年5月からR4年3月まで：監視強化 | 対応前34, 26 対応後27 | 9 |  | 10 |  |  | 17 |  |  | 15 |  |  | 対応前38 対応後9 | 8 | 13 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 79 | 仙川配水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 80 | 深大寺給水所 | R7年3月：工事停止中の井戸を引き続き停止 | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 7 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
町田市 | 81 | 原町田浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 13 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 82 | 小野路給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | 9 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | ＜5 |  |  | 9 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 83 | 野津田浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 8 |  |  | ＜5 |  |  | 6 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 84 | 滝の沢給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 13 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 85 | 聖ヶ丘給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 86 | 大船給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 87 | 鑓水小山給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
小金井市 | 88 | 上水南給水所 | R3年3月：工事停止中の井戸を引き続き停止（これにより施設停止） | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 89 | 梶野配水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
小平市 | 90 | 小川給水所 | R2年7月：井戸停止 R5年11月：工事停止中の井戸を引き続き停止 R2年8月からR7年3月まで：監視強化 | 22 | 17 |  | 対応前64 対応後9 | 10 | ＜5 | ＜5 | 15 | 6 | 6 | 18 | 15 | 21 | 17 | ＜5 | 17 | 6 | 11 | ＜5 | 15 | 22 | ＜5 | 13 | ＜5 | 7 | 14 | ＜5 | 16 | 12 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 6 | ＜5 | 7 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
日野市 | 91 | 大坂上浄水所 |  | 14 | 13 |  | 11 |  |  | 19 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 10 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 92 | 多摩平給水所 |  | 22 | 13 |  | 13 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 12 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 7 |  |  | ＜5 |  |  | 7 |  |  | 9 | 9 | 10
| 93 | 三沢浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 94 | 南平配水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 95 | 程久保給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 6 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
東村山市 | 96 | 美住給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
国分寺市 | 97 | 東恋ヶ窪配水所 | R元年6月：井戸停止 R2年2月：井戸停止 R2年3月：井戸停止（これにより施設停止） | 対応前100 対応後24 | 20 |  | 18 |  |  | 23 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 6 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 98 | 国分寺北町給水所 | R2年3月：井戸停止 R3年3月：井戸停止 R3年8月：工事停止中の井戸を引き続き停止 R6年2月：工事停止中の井戸を引き続き停止 | 対応前50 対応後26 | 18 |  | 19 |  |  | 23 |  |  | 13 |  |  | 22 |  |  | 7 |  |  | 17 |  |  | 8 |  |  | 14 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | ＜5 |  |  | 9 |  |  | 7 |  |  | ＜5 |  |  | 6 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
国立市 | 99 | 国立中給水所 | R元年6月：井戸停止 R3年4月：井戸停止 R3年5月からR4年3月まで：監視強化 | 11 | 16 |  | ＜5 |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  | 対応前37 対応後11 | ＜5 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 100 | 谷保給水所 | R3年4月：井戸停止 R3年5月からR4年3月まで：監視強化 | 19 | 13 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 13 |  |  | 対応前39 対応後11 | ＜5 | 5 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
福生市 | 101 | 福生武蔵野台給水所 | R3年5月からR5年3月まで：監視強化 | 15 | 11 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 8 |  |  | 28 | 10 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 18 | 7 | 7 | ＜5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 6 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
狛江市 | 102 | 和泉本町給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
東大和市 | 103 | 石畑給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 104 | 上北台給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
清瀬市 | 105 | 清瀬梅園給水所※5 （清瀬旭が丘浄水所） |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
東久留米市 | 106 | 南沢給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 5 |  |  | ＜5 |  |  | 5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 107 | 滝山給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
武蔵村山市 | 108 | 中藤配水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
多摩市 | 109 | 桜ヶ丘配水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 6 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 7 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 110 | 落合配水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 6 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
稲城市 | 111 | 大丸浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 112 | 坂浜配水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
あきる野市 | 113 | 上代継浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 114 | 戸倉浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 115 | 乙津浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 116 | 深沢浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
西東京市 | 118 | 芝久保給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 119 | 保谷町給水所 | R3年5月：工事停止中の井戸を引き続き停止 R2年12月からR7年3月まで：監視強化 | 18 | 18 |  | 17 |  |  |  | 26 | 29 | 20 | 26 | 24 | 22 | 27 | 36 | ＜5 | 16 | 16 | 14 | 14 | 19 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 6 | ＜5 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | ＜5 | 6 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 6 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 120 | 西東京栄町配水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 6 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
瑞穂町 | 121 | 箱根ヶ崎浄水所 |  | ＜5 | 6 |  | ＜5 |  |  | 15 |  |  | 7 |  |  | 18 |  |  | 14 |  |  | ＜5 |  |  | 10 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | ＜5 |  |  | 6 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 11 |  |  | 14 |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  | 11 | 11 | 14
日の出町 | 122 | 大久野浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 123 | 文化の森給水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
奥多摩町 | 126 | 氷川浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 127 | ひむら浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 128 | 日原浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 129 | 大丹波浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 130 | 棚澤浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 131 | 小河内浄水所 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表します。
※1 砂川中部浄水所は、平成14年から休止している浄水施設であり、現在は立川砂川給水所から配水されています。
※2 西砂第一浄水所は、平成14年から休止している浄水施設であり、現在は石畑給水所から配水されています。
※3 西砂第二浄水所は、平成22年から休止している浄水施設であり、現在は石畑給水所から配水されています。
※5 清瀬旭が丘浄水所は、昭和53年から休止している浄水施設であり、現在は清瀬梅園給水所から配水されています。
※4 令和6年5月から、千ヶ瀬第二浄水所の代替として千ヶ瀬第一浄水所の用地に新たに整備した千ヶ瀬浄水所が稼働しています。これに伴い、千ヶ瀬第二浄水所は浄水処理を停止しています。
なお、千ヶ瀬第一浄水所の配水系統には根ヶ布給水所から配水され、千ヶ瀬第二浄水所の配水系統には千ヶ瀬浄水所から配水されています。

## PFHxS
多摩の給水栓（蛇口）の水質検査結果（PFHxS）
有機フッ素化合物に関する目標値等 ・PFHxSについては、要検討項目に設定されていますが、目標値は設けられていません。 ・PFOS及びPFOAへの対応として井戸を停止した施設については、その対応によりPFHxSの濃度も下がることがあります。 |  |  |  |  | ※配水系統の欄に記載の浄水施設等から配水されています。浄水施設等が停止している場合は主に東村山浄水場、小作浄水場の水が配水されています。
（単位：ng/L）
市町 | 給水栓 No. | 配水系統 | 対応状況 （PFOS及びPFOAへの対応を記載しています。） | PFHxS(目標値なし)
|  |  |  | 令和元年度 | 令和2年度（2020年度） | [9 empty] | 令和3年度（2021年度） | [11 empty] | 令和4年度（2022年度） | [11 empty] | 令和5年度（2023年度） | [11 empty] | 令和6年度（2024年度） | [11 empty] | 令和7年度（2025年度）
|  |  |  | 1~3月 | 4～6月 | 7～9月 |  |  | 10～12月 |  |  | 1～3月 |  |  | 4～6月 |  |  | 7～9月 |  |  | 10～12月 |  |  | 1～3月 |  |  | 4～6月 |  |  | 7～9月 |  |  | 10～12月 |  |  | 1～3月 |  |  | 4～6月 |  |  | 7～9月 |  |  | 10～12月 |  |  | 1～3月 |  |  | 4～6月 |  |  | 7～9月 |  |  | 10～12月 |  |  | 1～3月 |  |  | 4～6月 | 7～9月 |  |  | 10～12月 |  |  | 1～3月
八王子市 | 48 | 元本郷浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 49 | 暁町浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 50 | 子安浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 51 | 高月浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 52 | 楢原給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 53 | 狭間給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 54 | 北野給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 117 | 東浅川給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 124 | 南大沢給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 125 | 唐木田配水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
立川市 | 55 | 柴崎給水所 |  | 7 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 56 | 富士見第一浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 57 | 富士見第三浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 58 | 立川砂川給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 59 | 立川栄町浄水所 | R2年3月：井戸停止 | 対応前34 対応後8 | 9 | 7 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | ＜5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 7 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 60 | 立川砂川給水所※1 （砂川中部浄水所） |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 61 | 石畑給水所※2 （西砂第一浄水所） |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 62 | 石畑給水所※3 （西砂第二浄水所） |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
三鷹市 | 63 | 上連雀給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 64 | 三鷹新川給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
青梅市 | 65 | 日向和田浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 66 | 根ヶ布給水所※4 （千ヶ瀬第一浄水所） |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 67 | 千ヶ瀬浄水所※4 （千ヶ瀬第二浄水所） |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 68 | 沢井第一浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 69 | 沢井第二浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 70 | 二俣尾浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 71 | 御岳山浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 72 | 成木浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 73 | 根ヶ布給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
府中市 | 74 | 幸町給水所 | R5年3月：工事停止中の井戸を引き続き停止（これにより施設停止） | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 8 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 75 | 府中武蔵台浄水所 | R元年6月：井戸停止 R2年2月：井戸停止 R2年12月：井戸停止（これにより施設停止） R3年1月からR4年3月まで：監視強化 | 対応前28 対応後7 | 15 | 14 |  |  | 15 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 76 | 若松給水所 | R2年3月：井戸停止 R3年1月からR7年3月まで：監視強化 | 対応前12 対応後10, 5 | 12 | 7 |  |  | 9 |  |  | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 77 | 府中南町給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
調布市 | 78 | 上石原配水所 | R2年3月：井戸停止 R3年4月：井戸停止 R3年5月からR4年3月まで：監視強化 | 対応前8, 6 対応後6 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 対応前8 対応後＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 79 | 仙川配水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 80 | 深大寺給水所 | R7年3月：工事停止中の井戸を引き続き停止 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
町田市 | 81 | 原町田浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 82 | 小野路給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 83 | 野津田浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 84 | 滝の沢給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 85 | 聖ヶ丘給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 86 | 大船給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 87 | 鑓水小山給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
小金井市 | 88 | 上水南給水所 | R3年3月：工事停止中の井戸を引き続き停止（これにより施設停止） | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 89 | 梶野配水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
小平市 | 90 | 小川給水所 | R2年7月：井戸停止 R5年11月：工事停止中の井戸を引き続き停止 R2年8月からR7年3月まで：監視強化 | 12 | 9 | 対応前13 対応後9 | 5 | ＜5 | ＜5 | 6 | 5 | ＜5 | 8 | 8 | 9 | 8 | ＜5 | 9 | 5 | 11 | ＜5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | ＜5 | 12 | 10 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 6 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
日野市 | 91 | 大坂上浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 92 | 多摩平給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 93 | 三沢浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 94 | 南平配水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 95 | 程久保給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
東村山市 | 96 | 美住給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
国分寺市 | 97 | 東恋ヶ窪配水所 | R元年6月：井戸停止 R2年2月：井戸停止 R2年3月：井戸停止（これにより施設停止） | 対応前69 対応後12 | 12 | 12 |  |  | 13 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 98 | 国分寺北町給水所 | R2年3月：井戸停止 R3年3月：井戸停止 R3年8月：工事停止中の井戸を引き続き停止 R6年2月：工事停止中の井戸を引き続き停止 | 対応前＜5 対応後12 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 9 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | ＜5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | ＜5 |  |  | 7 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
国立市 | 99 | 国立中給水所 | R元年6月：井戸停止 R3年4月：井戸停止 R3年5月からR4年3月まで：監視強化 | 6 | 5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | 5 |  |  | 対応前11 対応後＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 100 | 谷保給水所 | R3年4月：井戸停止 R3年5月からR4年3月まで：監視強化 | 5 | ＜5 | 6 |  |  | 5 |  |  | ＜5 |  |  | 対応前11 対応後＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
福生市 | 101 | 福生武蔵野台給水所 | R3年5月からR5年3月まで：監視強化 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
狛江市 | 102 | 和泉本町給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
東大和市 | 103 | 石畑給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 104 | 上北台給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
清瀬市 | 105 | 清瀬梅園給水所※5 （清瀬旭が丘浄水所） |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
東久留米市 | 106 | 南沢給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 107 | 滝山給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
武蔵村山市 | 108 | 中藤配水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
多摩市 | 109 | 桜ヶ丘配水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 110 | 落合配水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
稲城市 | 111 | 大丸浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 112 | 坂浜配水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
あきる野市 | 113 | 上代継浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 114 | 戸倉浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 115 | 乙津浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 116 | 深沢浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
西東京市 | 118 | 芝久保給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 119 | 保谷町給水所 | R3年5月：工事停止中の井戸を引き続き停止 R2年12月からR7年3月まで：監視強化 | 9 | 8 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | ＜5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ＜5 | ＜5 | 5 | 5 | ＜5 | 6 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 120 | 西東京栄町配水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
瑞穂町 | 121 | 箱根ヶ崎浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
日の出町 | 122 | 大久野浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 123 | 文化の森給水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
奥多摩町 | 126 | 氷川浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 127 | ひむら浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 128 | 日原浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 129 | 大丹波浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 130 | 棚澤浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 131 | 小河内浄水所 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表します。
※1 砂川中部浄水所は、平成14年から休止している浄水施設であり、現在は立川砂川給水所から配水されています。
※4 令和6年5月から、千ヶ瀬第二浄水所の代替として千ヶ瀬第一浄水所の用地に新たに整備した千ヶ瀬浄水所が稼働しています。これに伴い、千ヶ瀬第二浄水所は浄水処理を停止しています。
なお、千ヶ瀬第一浄水所の配水系統には根ヶ布給水所から配水され、千ヶ瀬第二浄水所の配水系統には千ヶ瀬浄水所から配水されています。
※2 西砂第一浄水所は、平成14年から休止している浄水施設であり、現在は石畑給水所から配水されています。
※3 西砂第二浄水所は、平成22年から休止している浄水施設であり、現在は石畑給水所から配水されています。
※5 清瀬旭が丘浄水所は、昭和53年から休止している浄水施設であり、現在は清瀬梅園給水所から配水されています。