## 多摩地区 水源井戸（令和3年度）
多摩の水源井戸の水質検査結果 （PFOS及びPFOAの合計、PFHxS：令和３年度実施）
・水源井戸の検査頻度は、原則として、稼働中のものについて３年に１回の検査を実施しています。高い値が検出された場合は、検査頻度を上げることで監視を強化する場合があります。
・給水栓におけるPFOS及びPFOAの濃度が、国が定める暫定目標値（PFOS及びPFOAの合算値として 50ng/L）を超過しないよう管理を行っています。
・このため、水源井戸でPFOS及びPFOAが検出されていても、給水栓では暫定目標値は超過しておりません。
・なお、給水栓の検査結果は、「＜令和３年度＞ 多摩地区のPFOS及びPFOA、PFHxSの検査結果 給水栓水、浄水、原水」をご参照ください。
１ 稼働中の井戸の検査結果
（単位：ng/L）
市町 | 浄水所等 | 水源井戸 | 検査結果(ng/L) |  | 実施年月
|  |  | PFOS及び PFOAの合計 （暫定目標値：50ng/L） | PFHｘS （目標値等なし）
三鷹市 | 上連雀 給水所 | 上連雀二号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年9月
|  | 上連雀五号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年9月
|  | 野崎一号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年9月
|  | 野崎二号水源 | 13 | 14 | 令和3年9月
|  | 野崎四号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年9月
|  | 井口一号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年9月
|  | 井口二号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年9月
| 三鷹新川 給水所 | 三鷹北野七号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年6月
|  | 三鷹北野八号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年6月
|  | 三鷹新川一号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年6月
|  | 三鷹中原二号水源 | 5 | ＜5 | 令和3年6月
府中市 | 若松 給水所 | 若松一号水源 | 80 | 55 | 令和3年6月
|  | 若松五号水源 | 48 | 14 | 令和3年6月
|  | 浅間水源 | 180 | 81 | 令和3年6月
| 府中南町 給水所 | 府中南町一号水源 | 5 | ＜5 | 令和3年5月
|  | 府中南町二号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年5月
|  | 府中南町三号水源 | 13 | ＜5 | 令和3年5月
|  | 府中南町四号水源 | 19 | 11 | 令和3年5月
|  | 府中南町六号水源 | 5 | ＜5 | 令和3年5月
|  | 矢崎町水源 | 39 | 6 | 令和3年5月
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを示します。
（単位：ng/L）
市町 | 浄水所等 | 水源井戸 | 検査結果(ng/L) |  | 実施年月
|  |  | PFOS及び PFOAの合計 （暫定目標値：50ng/L） | PFHｘS （目標値等なし）
調布市 | 上石原 配水所 | 上石原一号水源 | 6 | ＜5 | 令和3年4月
|  | 上石原二号水源 | 41 | 12 | 令和3年4月
|  | 飛田給一号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年4月
|  | 飛田給二号水源 | 6 | 7 | 令和3年4月
福生市 | 福生武蔵野台 給水所 | 福生武蔵野台一号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年7月
|  | 牛浜水源 | 11 | ＜5 | 令和3年7月
|  | 熊川一号水源 | 7 | ＜5 | 令和3年4月
|  | 熊川二号水源 | 30 | ＜5 | 令和3年4月
|  | 熊川三号水源 | 64 | 9 | 令和3年4月
|  | 熊川四号水源 | 27 | ＜5 | 令和3年4月
|  | 熊川五号水源 | 14 | ＜5 | 令和3年4月
|  | 福生一号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年7月
|  | 福生二号水源 | 5 | ＜5 | 令和3年7月
|  | 福生三号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年7月
あきる野市 | 上代継 浄水所 | 上代継水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年5月
|  | 淵上水源 | 18 | ＜5 | 令和3年5月
西東京市 | 保谷町 給水所 | 住吉一号水源 | 170 | 59 | 令和3年7月
|  | 西東京泉町水源 | 59 | 22 | 令和3年7月
日の出町 | 大久野 浄水所 | 大久野一号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年8月
|  | 大久野一号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和4年3月
|  | 大久野二号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年8月
|  | 大久野二号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和4年3月
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを示します。
２ 工事等で停止していた水源井戸の検査結果
運用を停止していた水源井戸の再開の可否を判断するため、停止中の井戸を一時的に稼働・排水して測定 した結果です。
（単位：ng/L）
市町 | 浄水所等 | 水源井戸 | 検査結果(ng/L) |  | 実施年月 | 稼働状況等 （「稼働中」であっても工事等により停止する場合があります。)
|  |  | PFOS及び PFOAの合計 （暫定目標値：50ng/L） | PFHｘS （目標値等なし）
三鷹市 | 三鷹新川 給水所 | 三鷹新川五号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年4月 | 稼働中
小平市 | 小川給水所 | 小川五号水源 | 6 | ＜5 | 令和3年4月 （事前検査） | 稼働中
|  | 小川五号水源 | ＜5 | ＜5 | 令和3年6月 | 稼働中
日野市 | 多摩平 給水所 | 神明一号水源 | 26 | ＜5 | 令和4年3月 | 稼働に向けて準備中
|  | 神明三号水源 | 33 | 5 | 令和4年3月 | 稼働に向けて準備中
|  | 多摩平一号水源 | 21 | ＜5 | 令和4年3月 | 稼働に向けて準備中
|  | 多摩平三号水源 | 8 | ＜5 | 令和4年3月 | 稼働に向けて準備中
|  | 多摩平四号水源 | 33 | ＜5 | 令和4年3月 | 稼働に向けて準備中
| 大坂上 浄水所 | 大坂上三号水源 | 56 | 6 | 令和3年4月 | 稼働中
国分寺市 | 国分寺北町 給水所 | 国分寺新町水源 | 220 | 110 | 令和3年6月 （事前検査） | 運用停止中※
|  | 国分寺新町水源 | 150 | 68 | 令和3年7月
西東京市 | 保谷町 給水所 | 西東京中町二号水源 | 130 | 70 | 令和3年4月 （事前検査） | 運用停止中※
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを示します。
※ 再開すると給水栓（蛇口）でPFOS及びPFOAが暫定目標値を超えるおそれがあったことから、引き続き停止としました。